## Slide 1
Macromedidores de vazão para tarifação e comercialização – foco na redução das perdas aparentes
Paulo Fracasso, Dr.

## Slide 2
Fundada em 1984, a Digitrol tem como foco atender seus clientes com excelência
Reinventando o Futuro,
Ajudando clientes a produzir melhor!
A Digitrol possui 75 funcionários e mais de 20 canais de vendas externas distribuídos no território Brasileiro.
Estamos localizados na cidade de São Paulo, com área industrial de 2.500 m² e área administrativa de 500 m².
40 anos
Notes: Falar sobre produtividade da indústria ( onde a Digitrol pode ajudar ), ou formas de reduzir os custos na indústria ( como podemos ajudar a indústria )

## Slide 3: Nossas instalações
Departamento de Vendas
Sala de Treinamento
Sala de Reuniões
Estoque de Produtos

## Slide 4: Nossas instalações
Plastic resin laboratory
Sales Department
Service center
Remote seals
Fabricação e Usinagem
Laboratório Acreditado
de Vazão
Centro de Serviços
Selos Remotos
Laboratório de Resinas
Plásticas
Laboratório Acreditado
de Pressão

## Slide 5
Diâmetros: DN50 a DN300
IoT embarcado (LoraWAN, SigFox, NB IoT)
Configuração por meio de celular
Medidor de vazão
ultrassônico para água

## Slide 6: Agenda
Sistema de abastecimento de água
Modelo IWA – Perdas na distribuição
Volume da macromedição como principal valor para o cálculo das perdas na distribuição
Problemas da macromedição
Gestão metrológica na macromedição
Considerações finais

## Slide 7: Sistema de abastecimento
O sistema de abastecimento de água é dividido em:
Captação
Tratamento
Distribuição
Sistema de Distribuição: Foco das companhias para a redução das perdas

## Slide 8: Índice de perdas
Como calcular o índice de perdas na distribuição:
Índice de perdas(%) = perdas de água = perdas físicas + perdas reais
saída da ETA saída da ETA
Índice de perdas (SNIS 2022):
Região Norte = 46,9%
Região Nordeste = 46,7%
Região Sul = 36,7%
Região Sudeste = 33,9%
Região Centro-Oeste = 35,1%
Índice de perdas do mundo:
Brasil = 37,8%
Estados Unidos = 16%
Dinamarca = 7,6%
Alemanha = 7%
Holanda = 6%

## Slide 9: Tipos de perda
Perdas parentes (perdas comerciais): são o volume de água que foi efetivamente consumido, mas que não foi medido ou contabilizado, gerando perda de faturamento.
Perdas reais (perdas físicas): são o volume de água que não foi consumido e também que não foi medido ou contabilizado.

## Slide 10: Modelo IWA
Determinação do volume de perdas no sistema de distribuição de água:

## Slide 11: Redução das perdas reais

## Slide 12: Redução das perdas aparentes

## Slide 13: Problemas da macromedição
Seleção do macromedior
Dimensionamento
Instalação
Parametrização
Degradação metrológica
Ajustes de parâmetros de calibração
Esses problemas podem ser enquadrados em perdas aparentes (volume de água que foi efetivamente consumido, mas que não foi medido ou contabilizado).

## Slide 14: Seleção de macromedidores
Desconhecimento da tecnologia mais apropriada
O comprador não é um especialista no assunto
Decisões tendem ao menor custo e não levam em conta a relação entre custo/benefício
Caso seja realizada uma decisão equivocada, essa perdurar por muito tempo

## Slide 15: Dimensionamento - magnético
Independente da tecnologia, o dimensionamento sempre será em função da velocidade:
Faixa de trabalho: 0 a 12m/s
Perda de carga elevada: acima de 3m/s
Precisão ruim: abaixo de 0,3m/s
Faixa operacional: 0,3m/s < V < 3m/s
Velocidade (m/s)
Erro (%)

## Slide 16: Dimensionamento - ultrassônico
Independente da tecnologia, o dimensionamento sempre será em função da velocidade:
Faixa de trabalho: 0 a 12m/s
Perda de carga elevada: acima de 3m/s
Precisão ruim: abaixo de 0,01m/s
Faixa operacional: 0,01m/s < V < 3m/s
Velocidade (m/s)
Erro (%)

## Slide 17: Instalação – com trechos retos
Juntas de montagem:
Montagem correta
Junta menor que o medidor
Junta fora de centro
Flange do medidor

## Slide 18: Instalação – com trechos retos
Diâmetro interno do medidor diferente da tubulação:
Medidor
Tubulação montante
Tubulação Jusante
Sentido do escoamento
Φ Tubulação < Φ Medidor
Φ Tubulação > Φ Medidor

## Slide 19: Processo
Tubulação parcialmente cheia :
Medidor
Sentido do escoamento
Tubulação montante
Tubulação Jusante

## Slide 20: Instalação elétrica
Aterramento do potencial de medição (eletromagnéticos):
Medidor
Tubulação de material condutor
Tubulação de material isolante
Sentido do escoamento
Anel de aterramento
Aterramento na
contra-flange

## Slide 21: Instalação
Torque excessivo (revestimento ≠ junta de vedação):
Deformação do revestimento e alteração da geometria interna

## Slide 22: Parametrização
Saída de pulsos (pulsos/m³)
Saída de correte (4mA = 0 m³/h e 20mA = X m³/h)
Elemento primário (tubo) e secundário (eletrônica) trocados
Supervisório/portal com parâmetros diferentes do medidor
Frequência de rede diferente de 60Hz

## Slide 23: Degradacão metrológica
Curva característica de medidores de vazão e os limites permitidos (Portaria Inmetro 155:2022):
Q1
Q2
Q3
Q4
Campo inferior de medição
Q1 ≤ Q < Q2
Campo superior de medição
Q2 ≤ Q ≤ Q4
Curva de medidor mecânico (uni/multi jato, volumétrico ou Woltman)
Curva de medidor estático (eletromagnético ou ultrassônico)
Inflexão devido à características eletrônicas (sensibilidade do sensor)
Inflexão devido à características mecânicas (inércia e atrito)

## Slide 24: Degradacão metrológica
Degradação metrológica: deslocamento da curva de erro ao longo da vida útil dos medidores mecânico.
Q1
Medidor novo (curva de erro dentro dos limites estabelecidos)
Início da degradação (deslocamento do início de funcionamento)
Degradação elevada (perda do campo inferior de medição)
Degradação terminal (medidor quase sempre parado)
Q3
Q4
Q2

## Slide 25: Ajuste de parâmetros de calibração
Calculo de vazão nos medidor velocimétricos (eletromagnéticos e ultrassônicos):
Medidores eletromagnéticos:
Medidores ultrassônicos:
Constantes de calibração

## Slide 26: Ajuste de parâmetros de calibração
Alteração do parâmetro (ganho ou off-set):
Medidores eletromagnéticos:
Medidores ultrassônicos:

## Slide 27: Ajuste de parâmetros de calibração
Alteração do parâmetro (assimetrias construtivas):
Medidores eletromagnéticos:
Medidores ultrassônicos:

## Slide 28: Gestão metrológica
Recomendações para a mitigação de problemas na macromedição:
Seleção de medidores baseado na importância da medição
O medidor deve operar na faixa entre 0,01m/s a 3,0m/s
Equipe de campo habilitada para trabalhar com macromedidores
Instalação de acordo com as recomendações de manual
Medidores mecânicos devem ser trocados regularmente
Não alterar, em hipótese alguma, parâmetros de calibração
Os macromedidores devem ser calibrados regularmente

## Slide 29: Considerações finais
Reflexão sobre a importância da macromedição:
Água está se tornando um fluido caro
Falta de robustez nos sistemas de controle
Perdas elevadas nos sistemas de distribuição (entre 30 a 40%)
Aumentar a eficiência operacional e redução dos custos
Cobrança pelo uso água: captação e descarte
Legislação mais rígida e fiscalização mais atuante
As empresas de saneamento estão se tornando valiosas

## Slide 30: Obrigado pela atenção

## Slide 31
Contatos
Paulo Fracasso
55 (11) 96850-6691
55 (11) 3511–2626
55 (11) 5542–3755
paulo.fracasso@digitrol.com.br